Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

НАЛАДЧИКА

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ.

г.

2002г.

СОГЛАСОВАНО:						 	             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				       Руководитель организации

______________________________				       ________________________

«____»________________ 2002 г.					«____»______________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

НАЛАДЧИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам в качестве наладчика электротехнических устройств допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные  безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний требований по охране труда,     имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и имеющие группу по электробезопасности не ниже 4, а также имеющие удостоверение на право производства этих работ, получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

  - Наладчик электротехнических устройств обязан:

    - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

    - Знать устройство вводных трансформаторов, подстанций, переходных шкафов, схемы прокладки электрических кабелей, их неисправности и пути их устранения;

    - Грамотно эксплуатировать и своевременно проводить профилактические осмотры и ремонты энергетического оборудования;

    - Вести контроль за исправным состоянием пусковой и защитной электроаппаратуры, заземления (зануления) электрооборудования, электротехнических установок, осветительной арматуры.

    - Знать и соблюдать правила по охране труда при наладке и ремонте электрооборудования в  объеме выполняемых обязанностей, ежегодно подтверждать 4 группу по электробезопасности;

    - Знать порядок проверки и пользования ручным механическим и электроинструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ (стремянки, лестницы и др.), средствами защиты (диэлектрические перчатки и ковры, инструмент с изолирующими рукоятками, индикаторы напряжения, защитные очки);

    - Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования или должностными инструкциями, утвержденными администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны;

    - Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

    - Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

  - При обслуживании энергетического оборудования возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, электрического улара, ожога электродугой;

- возникновение вредных веществ (которые могут вызвать ожоги тела и глаз, а также отравление организма серной кислотой);

- пониженной влажности воздуха и повышенной температуры;

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- опасности возникновения пожара;

- падение с высоты персонала при работах на стремянках и лестницах;

- падение предметов с высоты (инструмента, элементов оборудования).

  - Администрация предприятия обязана обеспечить наладчика , работающего с электрооборудованием спецодеждой, спец. обувью и СИЗ в соответствии с отраслевыми нормами.

  - О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя.

  - Электротехнических устройств  является ответственным лицом за подготовку рабочего места, включая в том числе, проведение работ без снятия напряжения.

  - За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным кодексом законов о труде Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть и тщательно заправить установленную по действующим нормам специальную одежду (халат) и технологическую обувь (тапочки), не допуская свисания концов и стеснение при движении.

  - Проверить и убедиться в наличии и исправности закрепленного инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

  - Проверить состояние общего и рядового освещения.

  - Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, если это не входит в круг обязанностей работника.

  - Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить старшему смены для принятия мер к их полному устранению.

  - Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

  - Проверить наличие аптечки 1-ой медицинской помощи.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Работать только в исправной и тщательно подогнанной спецодежде и спец. обуви и применять индивидуальные средства защиты, положенные на рабочем месте по действующим нормам.

  - При обслуживании и ремонтах электроустановок применение металлических стремянок лестниц запрещается. Работу с использованием лестниц выполняют два лица, одно из которых находится внизу. Работа с ящиков и других посторонних предметов запрещается.

  - Устанавливать стремянку необходимо прочно, проверив устойчивость ее перед подъемом. Стремянки высотой от 1,3 м должны быть оборудованы упором.

  - Работать с двух верхних ступеней лестниц-стремянок, не имеющих перил или упора, а также находиться на ступеньках более чем одному человеку запрещается.

  - Нельзя оставлять на стремянках незакрепленные предметы и бросать их вниз.

  - Смену индивидуальных предохранителей, надо производить только одной рукой, а второй или частью тела не касаться заземленных конструкций.

  - Смену рядового предохранителя необходимо производить двумя лицами, одно из которых додано стоять внизу у стремянки, с обязательным выполнением требований п.3.8., пользоваться изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками, защитными очками.

  - Все ремонтные работы на электроустановках, профилактический осмотр, ремонт следует производить при снятых предохранителях (напряжении). Отсутствие напряжения на токоведущих частях электрооборудования проверить вольтметром или индикатором напряжения.

  - Для защиты от ожогов при смене ламп в аппаратуре наладчик  должен пользоваться х/б перчатками, специальными ключами и приспособлениями.

  - После снятия напряжения дистанционного питания необходимо снять остаточный заряд с жил кабеля и произвести их заземление. Эта работа выполняется в диэлектрических перчатках, диэлектрических галошах и с применением защитных очков.

  - Непосредственно после проведения необходимых отключений на коммутационной аппаратуре (автомате, рубильнике, выключателе) отключенных при подготовке рабочего места, должны быть вывешены плакаты: «Не включать – работают люди!», а отключенных для допуска к работе на ВЛ и КЛ – плакаты: «Не включать – работа на линии!».

  - При одновременных работах на линии и линейном разъединителе в той электроустановке, к которой принадлежит линейный разъединитель, - плакаты: «Не включать! Работа на линии» - вывешиваются на приводах ближайших по схеме разъединителей, которыми могут быть подано напряжение на линейный разъединитель.

  - При работе в электроустановках напряжением до 1000В без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них необходимо оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение. Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке, либо на диэлектрическом коврике. Инструмент должен быть с изолирующими ручками.

  - Перед стойками оборудования, которые имеют напряжения свыше 42В переменного тока и 110В постоянного, должны быть положены диэлектрические ковры.

  - На всех кожухах и крышках оборудования, закрывающих контакты с напряжением 42В переменного тока, должен быть нанесен знак электрического напряжения для предупреждения обслуживающего персонала об опасности поражения электротоком.

  - Для работы применять ручной инструмент с изолирующими ручками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки, отвертки), диэлектрическое покрытие не должно иметь повреждений и плотно прилегать к рукоятке.

  - Устранение повреждений и ремонт на оборудовании необходимо производить при полном снятии напряжения с оборудования.

  - Применяемый переносной электроинструмент (паяльник, понижающий трансформатор) должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

  - При внешнем осмотре электроинструментов и приборов необходимо обратить внимание на целостность изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей.

  - Со  стороны открывающихся дверей шкафов питания и около распределительного щита должны быть положены диэлектрические коврики.

  - Длина шлангового провода для подключения понижающего трансформатора к сети не должна превышать 2 м.

  - Корпуса переносных бытовых и измерительных приборов, понижающих трансформаторов, дисплеев и печатающих устройств на напряжение 220В должны быть заземлены.

  - Для пайки следует применять электропаяльники на напряжение не выше 42В.

  - При производстве работ по пайке приборов припоем в регулировочных мастерских должны быть специальные столы, оборудованные местным отсосом (вытяжкой), электроосвещением и огнестойкой подставкой для паяльника, тарой для сплавов и флюсов.

  - При выполнении работ на технологическом оборудовании нахождение других работников в непосредственной близости от места пайки запрещается.

Процессы пайки сопровождаются загрязнением воздушной среды вредными веществами. Происходит загрязнение свинцом поверхностей и кожи рук, а также полости рта.

При выполнении пайки на нефиксированных рабочих местах необходимо пользоваться поддонами для размещения на них паяльников, припоя и других материалов.

  - Измерение следует проводить в диэлектрических перчатках, очках и галошах, держа клещи на весу.

  - К  работам без снятия напряжения относятся работы, проводимые непосредственно на этих токоведущих частях и выполняются не менее, чем двумя лицами, один из которых – производитель должен иметь группу по электробезопасности – 4, а остальные – 3.

    - Во время грозы производить работы на щитах переключений запрещается.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей инструкции и правил по охране труда или заметивший неисправность оборудования, представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом непосредственному руководителю.

В тех случаях, когда неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого оборудования, работник, ее обнаруживший, обязан принять меры по прекращению действия оборудования, а затем известить об этом непосредственного руководителя. Устранение неисправности производится при соблюдении требований безопасности.

  - Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившимся своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.

  - При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, в случае работы на высоте принять меры, предупреждающие его от падения. Отключение оборудования произвести с помощью выключателей, разъема штепсельного соединения, перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электроток, при этом оказывающий помощь должен встать на сухое, не проводящее ток место, или надеть диэлектрические перчатки.

  - При возникновении пожара в техническом помещении следует немедленно приступить к его тушению имеющимися средствами (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок) и вызвать пожарную часть.

  - При прекращении электропитания во время работы с электроинструментом или перерыве в работе электроинструмент должен быть «Отключен от электросети».

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Необходимо привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления.

  - Сообщить руководителю работ  обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению

  - Спецодежду (халат и тапочки) нудно убрать в специально отведенное место.

  - Необходимо тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот. В случае выполнения работ, связанных с пайкой сплавами, содержащими свинец, обязательно перед мытьем рук произвести нейтрализацию свинца 1% раствором уксусной кислоты или пастой ОП-7.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ